УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование п/п | Требования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта проектирования | Котельная (газ, мазут) с сетью газопотребления, принадлежащая АО СК «Энерготехника» (далее – Котельная), рег.номер ОПО А43-05470-001, класс III в составе: Сеть газопотребления: 1.1. Котел № 1 ДКВР 10-13. Стационарный № 1, зав. № 834, год изготовления 1975 г. Ввод в эксплуатацию 1980 г. Номинальная производительность 6,5 Гкал/ч Давление воды не более 7 кгс/см2, Температура воды до 115 С ,Расход воды через котел до 240 м3/ч (переведен на водогрейный режим); 1.2. Экономайзер чугунный ребристый водяной системы ВТИ № 1, зав. № 669, изготовлен 7.07.1958 года. Снят с учета в связи с переводом на водогрейный режим до 115⁰С (письмо № 193/ПКП от 19.07.99 года); 1.3. Газовая горелка №1 ГМГ 5,5/7,0. Ввод в эксплуатацию 1975 г. Номинальная тепловая мощность 5,5 МВт; Номинальное давление газа перед горелкой 200 мм.вод.ст.; 1.4. Котел № 2 ДКВ 10-13. Стационарный № 2, зав. № 12653, год изготовления 1957 г. Ввод в эксплуатацию 1959 г. Номинальная производительность 6,5 Гкал/ч , Давление воды не более 7 кгс/см2 , Температура воды до 115 С ,Расход воды через котел 240 м3/ч; (переведен на водогрейный режим); 1.5. Экономайзер чугунный ребристый водяной системы ВТИ№ 2, зав. № 12, изготовлен 10.01.1959 года. Снят с учета в связи с переводом на водогрейный режим до 115⁰С (письмо № 357/20771 от 26.09.1990 года); 1.6. Газовая горелка №2 ГМГ 5,5/7,0. Ввод в эксплуатацию 1957 г. Номинальная тепловая мощность 5,5 МВт; Номинальное давление газа перед горелкой 200 мм.вод.ст.; 1.7. Котел № 3 ДКВР 10-13. Стационарный № 3, Зав. № 11297 год изготовления 1981г. рег.№ 6355. Ввод в эксплуатацию 1986 г., Номинальная производительность 6,5 Гкал/ч , Давление воды не более 7 кгс/см2 , Температура воды до 115 С ,Расход воды через котел 240 м3/ч; (переведен на водогрейный режим); 1.8. Экономайзер чугунный ребристый водяной системы ВТИ № 3, рег. № 3373, зав. № 670 изготовлен 07.07.1958 года. Снят с учета в связи с переводом на водогрейный режим до 115⁰С (письмо № 17358/13 от 24.05.2019 года); 1.9. Газовая горелка №3 ГМГ 5,5/7,0. Ввод в эксплуатацию 1981 г. Номинальная тепловая мощность 5,5 МВт; Номинальное давление газа перед горелкой 200 мм.вод.ст.; 1.10. ГРП среднего давления (газовое оборудование ГРП-201); 1.11. Внутренний газопровод низкого давления, общая длина – 62,5 м., диаметры труб – 212*8, 325*9, 273*8, 168*7, задвижки ЗКПЛ2, ввод в эксплуатацию 1987 год; Насосная станция Дымовая труба Резервуар для хранения мазута 2 шт. по 100 куб.м. |
| 2 | Географическое положение объекта | Россия, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34 в границах земельного участка 16:50:050202:195. Котельная расположена в здании с кадастровым номером №16:50:07:01158:023. Договор основание: договор аренды |
| 3 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 4 | Заказчик | АО СК «Энерготехника» Адрес: 420029, Россия, г. Казань, ул. Сибирский тракт,34, пом.312А Генеральный директор – Солдатенков Игорь Геннадьевич |
| 5 | Источник финансирования | Финансирование мероприятий осуществляется за счет собственных средств Заказчика |
| 6 | Сроки реализации | Техническое задание на проектирование разрабатывает Генподрядчик на основании после проведения Генподрядчиком обследования технического состояния здания котельной, дымовой трубы и существующего газового оборудования, а также согласования с Заказчиком предлагаемых Генподрядчиком рабочих решений, срок до 01.03.2020 г. Проект: в период с февраля 2020 г. по март 2020 г. |
| 7 | Перечень мероприятий (ориентировочно, уточняется в ТЗ) | 1. Разработка рабочего проекта (далее - ПД) 2. Согласование ПД в ЭПУ «Казаньгоргаз» 3. Согласование ПД в АО «Газпром межрегионгаз Казань» 4. Проведение метрологической экспертизы узла учета расхода газа 5. Проведение государственной экспертизы промышленной безопасности ПД и ее согласование |
| 8 | Наименование проекта (ориентировочно уточняется в ТЗ) | Техперевооружение котельной АО СК «Энерготехника» по адресу: г. Казань, ул. Сибирский тракт 34. |
| 9 | Границы проектирования | Границами проектирования является: по газу – газопровод-ввод-котлоагрегаты; по теплосети – теплосеть между коллекторами подающей и обратной линии внутри котельной; по оборудованию – котельное оборудование внутри котельной. |
| 9 10 | Общие требования к проектированию (ориентировочно, уточняется в ТЗ) | Разработка проектной документации в объеме, достаточном для фактической реализации в процессе технического перевооружения объекта. Проектная документация в составе следующих разделов: 1. Общая пояснительная записка 2. Схема планировки организации земельного участка 3. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в том числе подразделы: Подраздел 1 «Конструкции металлические» Подраздел 2 «Конструкции железобетонные» (фундаменты под котельное оборудование и дымовую трубу) 4. Тепломеханические решения 5. Дымовые трубы 6. Отопление и вентиляция 7. Внутреннее водоснабжение и водоотведение 8. Газоснабжение внутреннее 9. Электротехническая часть 10. Автоматизация 11. Электроосвещение 12. Автоматические пожарные системы Проект, подготовленный Генподрядчиком (в том числе, его состав, содержание и оформление), должен соответствовать действующему законодательству, нормам и правилам, требованиям технических регламентов, государственных стандартов, разрешительной документации, федеральных и региональных нормативных актов в области проектирования (в том числе СНиП, СанПиН, ППБ, экологических и иных нормативов) в том числе Своду правил СП 89.13330.2016 "Котельные установки" Актуализированная редакция СНиП II-35-76, действующих на момент приемки результата Работ, оконченных выполнением в полном объеме, предусмотренном договором. |
| 11 | Требования к проектированию тепломеханической части (ориентировочно, уточняется в ТЗ) | В Котельной предусмотреть: 1. 2-х ступенчатую схему теплоснабжения с использованием водо-водяных теплообменников. 2. Температурный график теплосети - Т1/Т2=95/70°С. 3. Установку 4-х водогрейных котлов типа Термотехник ТТ-100 завода «Энтророс» г. С.-Петербург: 2 котла по 5 МВт, 2 котла по 3 МВт. 4. Установку модулированных горелок типа «Сib Unigas». 5. Установку 3-х пластинчатых водоподогревателей по 5 МВт. 6. Установку сетевых, подпиточных, рециркуляционных насосов. 7. Установку ХВО автоматического типа. 8. Установку дымовых труб котлов. 9. Установку расширительных баков котлового и сетевого контуров. 10.Установку бака подпиточной воды. 11. Включение в состав проекта оборудование заказчика. 12. Восстановление документации на оборудование имеющееся у заказчика. |
| 12 | Требования к проектированию КИП и А (ориентировочно, уточняется в ТЗ) | 1. Автоматика котлов ТТ-100 типа «Энтроматик» на базе цифрового контроллера управления. 2. Обеспечение последовательного (каскадного) регулирования многокотловой котельной установки по температуре прямого потока в зависимости от температуры наружного воздуха. 3. Возможность работы с диспетчерским пунктом любого уровня через интерфейсы RS 232/422/485. |
| 13 | Требования к проектированию строительной части (ориентировочно, уточняется в ТЗ) | Фундаменты под котлы, дымовые трубы, котельное оборудование. Рекомендации по ремонту/реконструкции здания Котельной |
| 14 | Режимы работы, контроль, техобслуживание (ориентировочно, уточняется в ТЗ) | Режимы работы: 1. Отопительный период – 20 -100% нагрузки. 2. Контроль за работой котельной – дежурный персонал согласно штатному расписанию. 3. Техобслуживание – собственными силами или с привлечением специализированной организации. |
| 15 | Особые условия(ориентировочно, уточняется в ТЗ после согласования Закзачиком рабочих решений) | 1. | Реализация проекта осуществляется в 2 этапа. 1 этап – монтаж 2-х котлов на 3 и 5 МВт и необходимого котлового оборудования для работоспособности котельной с 2-мя котлами. 2 этап - монтаж 2-х котлов на 3 и 5 МВт и необходимого котлового оборудования для работоспособности котельной с 4-мя котлами. |
|  |  | 2. | Проектную документацию и заключение экспертизы промышленной безопасности проекта предоставляется Заказчику в следующем формате и составе: - экспертиза промышленной безопасности в оригиналах в бумажной версии в 2-х экземплярах; - экспертиза промышленной безопасности электронной версии в формате переносимого документа (PDF); - Проект в оригиналах в бумажной версии в 3-х экземплярах; - Проект в электронной версии (рабочие файлы) на 2 (двух) CD-дисках: в 1 (одном) экземпляре разработанные в программных комплексах «AutoCad», «Coral», «Word» в 1 (одном) экземпляре в формате переносимого документа (PDF).. |
|  |  | 3. 4. 5. 6. 7. | Объем инженерно-геологического исследования грунтов и обследования существующих строительных конструкций определяется Генподрядчиком. Экспертное обследование здания котельной с получением Заключения. Инженерно-геологического исследования грунтов и обследования существующих строительных конструкций по требованию проектной организации Технические условия от ЭПУ «Казаньгоргаз» на проектирование (совместно с заказчиком) Технические условия от ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» (совместно с заказчиком) |
| 16 | Обязанности Заказчика | 1. | Технические условия на подключение к инженерным сетям (газ, вода, канализация, электроснабжение). |
|  |  | 2. | Предоставление технической документации по существующей котельной и действующему оборудованию |